## Feuil1
id | Type Fiche | Date de création | Date de modification | Date prévue de réalisation | Description NC | Plan d'action corrective | durée de réalisation
1 | Autocontrôle CFA - Précablage VDI | 29/10/2025 11:25:59 | 2025-10-29 11:25:59 | 2025-11-07 | Manque des recettes F.O et Cat7, et le dossier technique TQC | Fournir les documents | 204.5669
2 | Autocontrôle CFA - Précablage VDI | 29/10/2025 11:25:59 | 2025-11-04 15:39:59 | 2025-11-07 | Manque des recettes F.O et Cat7, et le dossier technique TQC | Fournir les documents | 204.5669
3 | Autocontrôle CFA - Précablage VDI | 29/10/2025 11:25:59 | 2025-11-04 15:40:07 | 2025-11-07 | Manque des recettes F.O et Cat7, et le dossier technique TQC | Fournir les documents | 204.5669
4 | Autocontrôle CFA - Précablage VDI | 29/10/2025 11:19:24 | 2025-10-29 11:19:24 | 2025-10-07 | Manque des recettes, porte documents et plan TQC | Entamer la mise en service et fournir les documents | 539.3233
5 | Autocontrôle CFA - Précablage VDI | 29/10/2025 11:19:24 | 2025-10-30 14:25:13 | 2025-10-07 | Manque des recettes, porte documents et plan TQC | Entamer la mise en service et fournir les documents | 539.3233
6 | Autocontrôle CFA - Précablage VDI | 29/10/2025 11:19:24 | 2025-10-29 16:37:59 | 2025-10-07 | Manque des recettes, porte documents et plan TQC | Entamer la mise en service et fournir les documents | 539.3233
7 | Autocontrôle CFA - Précablage VDI | 29/10/2025 11:32:53 | 2025-11-04 15:39:45 | 2025-11-14 | Manque du dossier technique à jour. Quelque départs sont dégradés | Fournir le dossier technique à jour et traiter les dégradations | 372.4519
8 | Autocontrôle CFA - Précablage VDI | 29/10/2025 11:32:53 | 2025-11-04 15:39:35 | 2025-11-14 | Manque du dossier technique à jour. Quelque départs sont dégradés | Fournir le dossier technique à jour et traiter les dégradations | 372.4519
9 | Autocontrôle CFA - Précablage VDI | 29/10/2025 11:32:53 | 2025-10-29 11:32:53 | 2025-11-14 | Manque du dossier technique à jour. Quelque départs sont dégradés | Fournir le dossier technique à jour et traiter les dégradations | 372.4519
10 | Autocontrôle CFA - Video | 15/08/2025 14:43:02 | 2025-09-15 09:54:07 | 2025-08-18 | Camera N17-TOU-CDI3 non affiché | changement du pleug de camera | 57.2828
11 | Autocontrôle CFA - Video | 15/08/2025 14:43:02 | 2025-08-15 14:43:02 | 2025-08-18 | Camera N17-TOU-CDI3 non affiché | changement du pleug de camera | 57.2828
12 | Autocontrôle CFA - Video | 13/08/2025 10:09:37 | 2025-08-13 10:09:37 | 2025-08-16 | Des coupure sur l'enregistrement du camera N02-TOU-CDI7 | reconfiguration du camera | 61.8397
13 | Autocontrôle CFA - Video | 13/08/2025 10:09:37 | 2025-09-15 10:08:39 | 2025-08-16 | Des coupure sur l'enregistrement du camera N02-TOU-CDI7 | reconfiguration du camera | 61.8397
14 | Autocontrôle CFO - Câblage | 30/10/2025 13:52:04 | 2025-11-04 15:37:35 | 2025-11-07 | manque de la NDC à jour | fournir la NDC à jour | 178.1322
15 | Autocontrôle CFO - Câblage | 30/10/2025 13:52:04 | 2025-11-04 15:37:43 | 2025-11-07 | manque de la NDC à jour | fournir la NDC à jour | 178.1322
16 | Autocontrôle CFO - Câblage | 30/10/2025 13:52:04 | 2025-10-30 13:52:04 | 2025-11-07 | manque de la NDC à jour | fournir la NDC à jour | 178.1322
17 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:16:39 | 2025-05-07 14:16:39 | 2025-05-10 | galvanisation & repérage | Voir Fiche ACO | 57.7225
18 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:14:00 | 2025-05-29 23:56:33 | 2025-05-10 | galvanisation & repérage | galvanisation & repérage | 57.7667
19 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:14:00 | 2025-05-07 14:14:00 | 2025-05-10 | galvanisation & repérage | galvanisation & repérage | 57.7667
20 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:10:32 | 2025-05-07 14:10:32 | 2025-05-10 | galvanisation & repérage | Voir Fiche ACO | 57.8244
21 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 17/03/2025 15:38:07 | 2025-04-18 10:43:57 | 2025-03-19 | manque galvanisation de support CDC | FAIT | 32.3647
22 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 17/03/2025 15:38:07 | 2025-03-18 09:02:09 | 2025-03-19 | manque galvanisation de support CDC | galvanisé les support | 32.3647
23 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 17/03/2025 15:38:07 | 2025-04-18 10:45:15 | 2025-03-19 | manque galvanisation de support CDC | FAIT | 32.3647
24 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 17/03/2025 15:54:54 | 2025-03-18 09:04:13 | 2025-03-20 | manque galvanisation des support | galvanisé les support | 56.085
25 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 17/03/2025 15:54:54 | 2025-04-18 10:40:03 | 2025-03-20 | manque galvanisation des support | galvanisé les support | 56.085
26 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 17/03/2025 15:54:54 | 2025-04-18 10:43:34 | 2025-03-20 | manque galvanisation des support | galvanisé les support | 56.085
27 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:16:39 | 2025-05-30 08:27:54 | 2025-05-28 | voir la fiche | voir la fiche | 489.7225
28 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:16:39 | 2025-05-30 08:23:16 | 2025-05-28 | voir la fiche | voir la fiche | 489.7225
29 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:14:00 | 2025-05-30 08:23:50 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 465.7667
30 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:14:00 | 2025-05-30 08:27:52 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 465.7667
31 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:10:32 | 2025-05-30 08:27:51 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 465.8244
32 | Autocontrôle CFO - Chemain de câble | 07/05/2025 14:10:32 | 2025-05-30 08:24:08 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 465.8244
33 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/12/2024 16:50:32 | 2024-12-10 22:43:25 | 2025-02-28 | - Manque repère composant -Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre. | en cours | 1903.1578
34 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/12/2024 16:50:32 | 2025-01-08 15:01:18 | 2025-02-28 | - Manque repère composant -Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre. | en cours | 1903.1578
35 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:16:15 | 2024-11-05 15:16:15 | 2024-11-30 | Calibre du QM1 non conforme + manque des centrales de mesures | Changement du calibre + pose le repérage des centrales de mesures | 584.7292
36 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:16:15 | 2024-12-06 14:23:33 | 2024-11-30 | Calibre du QM1 non conforme + manque des centrales de mesures | Changement du disjoncteur QM1 + pose le repérage des centrales de mesures | 584.7292
37 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:16:15 | 2024-11-07 15:32:13 | 2024-11-30 | Calibre du QM1 non conforme + manque des centrales de mesures | Changement du disjoncteur QM1 + pose le repérage des centrales de mesures | 584.7292
38 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:16:15 | 2024-11-05 15:22:58 | 2024-11-30 | Calibre du QM1 non conforme + manque des centrales de mesures | Changement du disjoncteur QM1 + pose le repérage des centrales de mesures | 584.7292
39 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 20:59:05 | 2024-08-30 10:25:54 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 195.0153
40 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 20:59:05 | 2024-08-01 20:59:05 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 195.0153
41 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 20:51:57 | 2024-08-30 10:25:41 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 195.1342
42 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 20:51:57 | 2024-08-01 20:51:57 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 195.1342
43 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 19:12:04 | 2024-08-30 10:25:04 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 196.7989
44 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 19:12:04 | 2024-08-01 19:12:04 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 196.7989
45 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 10:49:31 | 2024-08-30 10:24:41 | 2024-07-15 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la terre | 418.8253
46 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 10:49:31 | 2024-08-01 10:49:31 | 2024-07-15 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la terre | 418.8253
47 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:27:28 | 2024-08-30 10:23:53 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 219.5422
48 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:27:28 | 2024-07-31 20:27:28 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 219.5422
49 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:27:28 | 2024-08-01 09:39:41 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 219.5422
50 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:24:10 | 2024-07-31 20:24:10 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 219.5972
51 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:24:10 | 2024-08-30 10:23:37 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 219.5972
52 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:00:17 | 2024-11-27 15:08:50 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 219.9953
53 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:00:17 | 2024-07-31 20:00:17 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 219.9953
54 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:00:17 | 2024-08-30 10:23:14 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 219.9953
55 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:00:17 | 2024-12-02 10:07:37 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 219.9953
56 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 19:51:15 | 2024-07-31 19:51:15 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 220.1458
57 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 19:51:15 | 2024-08-30 10:23:03 | 2024-08-10 | La mise à la terre non raccordée | Raccordement de la mise à la terre | 220.1458
58 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 22:11:07 | 2024-12-23 16:30:17 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 97.8147
59 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 22:11:07 | 2024-12-19 15:55:30 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 97.8147
60 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 22:11:07 | 2024-08-05 22:11:07 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 97.8147
61 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 22:11:07 | 2024-08-06 08:34:11 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 97.8147
62 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 22:11:07 | 2024-08-30 10:36:30 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 97.8147
63 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:24:04 | 2024-08-06 14:48:01 | 2024-08-10 | La porte non mise à a terre | La mise à la terre de la porte | 81.5989
64 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:24:04 | 2024-08-06 14:24:04 | 2024-08-10 | La porte non mise à a terre | La mise à la terre de la porte | 81.5989
65 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:24:04 | 2024-08-30 10:40:15 | 2024-08-10 | La porte non mise à a terre | La mise à la terre de la porte | 81.5989
66 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 21:07:42 | 2024-08-09 21:07:42 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 2.8717
67 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 21:07:42 | 2024-08-30 10:48:57 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 2.8717
68 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:20:13 | 2024-08-09 18:20:13 | 2024-07-15 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 618.3369
69 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:20:13 | 2024-08-30 10:48:28 | 2024-07-15 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 618.3369
70 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:20:13 | 2024-08-09 20:57:20 | 2024-07-15 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 618.3369
71 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:07:54 | 2024-08-09 14:28:35 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 13.8683
72 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:07:54 | 2024-08-09 10:18:48 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 13.8683
73 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:07:54 | 2024-08-30 10:47:11 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 13.8683
74 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:07:54 | 2024-08-09 10:07:54 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 13.8683
75 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:04:08 | 2024-08-09 11:40:13 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à terre de la porte | 13.9311
76 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:04:08 | 2024-08-09 10:04:08 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à terre de la porte | 13.9311
77 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:04:08 | 2024-08-30 10:46:48 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à terre de la porte | 13.9311
78 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:29:50 | 2024-08-30 10:45:04 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 33.5028
79 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:29:50 | 2024-08-08 15:27:48 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 33.5028
80 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:29:50 | 2024-08-08 14:29:50 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 33.5028
81 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:22:02 | 2024-08-08 14:22:02 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 33.6328
82 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:22:02 | 2024-08-30 10:44:31 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 33.6328
83 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:22:02 | 2024-08-08 15:08:43 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 33.6328
84 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:04:27 | 2024-08-07 14:04:27 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 57.9258
85 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:04:27 | 2024-08-09 14:36:01 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 57.9258
86 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:04:27 | 2024-08-30 10:43:24 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 57.9258
87 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:01:31 | 2024-08-30 10:43:06 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 57.9747
88 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:01:31 | 2024-08-09 14:32:37 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 57.9747
89 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:01:31 | 2024-08-07 14:43:24 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 57.9747
90 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:01:31 | 2024-08-07 14:01:31 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 57.9747
91 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 15:59:12 | 2024-08-06 15:59:12 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 80.0133
92 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 15:59:12 | 2024-08-30 10:41:45 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 80.0133
93 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 15:41:00 | 2024-08-06 15:41:00 | 2024-07-15 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 543.6833
94 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 15:41:00 | 2024-08-30 10:41:10 | 2024-07-15 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 543.6833
95 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:18:26 | 2024-08-30 10:39:59 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 81.6928
96 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:18:26 | 2024-08-06 14:18:26 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 81.6928
97 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:34:40 | 2024-08-06 09:34:40 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 86.4222
98 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:34:40 | 2024-08-30 10:39:28 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 86.4222
99 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:23:35 | 2024-12-20 14:31:15 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 86.6069
100 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:23:35 | 2024-12-23 16:30:43 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 86.6069
101 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:23:35 | 2024-08-06 09:23:35 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 86.6069
102 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:23:35 | 2024-08-30 10:38:15 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 86.6069
103 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 08:49:41 | 2024-12-23 16:30:26 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 87.1719
104 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 08:49:41 | 2024-08-06 08:49:41 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 87.1719
105 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 08:49:41 | 2024-08-30 10:37:23 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 87.1719
106 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 08:49:41 | 2024-12-19 15:22:29 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 87.1719
107 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 21:01:33 | 2024-08-05 21:01:33 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 98.9742
108 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 21:01:33 | 2024-12-19 15:57:46 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 98.9742
109 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 21:01:33 | 2024-08-30 10:34:40 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 98.9742
110 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 21:01:33 | 2024-08-06 08:57:31 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 98.9742
111 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 21:01:33 | 2024-12-23 16:30:08 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 98.9742
112 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:58:40 | 2024-08-30 10:34:25 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 99.0222
113 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:58:40 | 2024-12-19 15:56:44 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 99.0222
114 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:58:40 | 2024-08-05 20:58:40 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 99.0222
115 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:58:40 | 2024-12-23 16:29:58 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 99.0222
116 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:58:40 | 2024-08-06 08:22:59 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 99.0222
117 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:10:34 | 2024-12-19 15:23:10 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | la mise à la terre de la porte | 106.8239
118 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:10:34 | 2024-08-05 13:10:34 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | la mise à la terre de la porte | 106.8239
119 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:10:34 | 2024-08-30 10:32:19 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | la mise à la terre de la porte | 106.8239
120 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:10:34 | 2024-12-23 16:29:30 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | la mise à la terre de la porte | 106.8239
121 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 12:46:34 | 2024-08-05 12:46:34 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 107.2239
122 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 12:46:34 | 2024-12-23 16:28:35 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 107.2239
123 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 12:46:34 | 2024-12-19 15:06:30 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 107.2239
124 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 12:46:34 | 2024-08-30 10:30:26 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 107.2239
125 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:45:00 | 2024-12-23 16:28:08 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.25
126 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:45:00 | 2024-12-19 14:10:31 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.25
127 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:45:00 | 2024-08-30 10:29:38 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.25
128 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:45:00 | 2024-08-05 11:45:00 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.25
129 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:24:05 | 2024-12-23 16:27:44 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.5986
130 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:24:05 | 2024-08-05 11:24:05 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.5986
131 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:24:05 | 2024-08-30 10:28:16 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.5986
132 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:24:05 | 2024-12-19 14:05:23 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.5986
133 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:11:10 | 2024-08-05 11:11:10 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.8139
134 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:11:10 | 2024-12-23 16:27:26 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.8139
135 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:11:10 | 2024-12-19 14:44:10 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.8139
136 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:11:10 | 2024-08-30 10:27:42 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 108.8139
137 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:59:42 | 2024-08-05 09:59:42 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 110.005
138 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:59:42 | 2024-12-23 16:26:57 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 110.005
139 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:59:42 | 2024-08-30 10:27:10 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 110.005
140 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:59:42 | 2024-12-18 14:54:48 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 110.005
141 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:30:44 | 2024-12-18 14:32:25 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 110.4878
142 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:30:44 | 2024-12-23 16:26:25 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 110.4878
143 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:30:44 | 2024-08-05 09:30:44 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 110.4878
144 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:30:44 | 2024-08-30 10:26:33 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 110.4878
145 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 08:51:23 | 2024-08-05 08:51:23 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 111.1436
146 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 08:51:23 | 2024-11-28 12:11:47 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 111.1436
147 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 08:51:23 | 2024-08-30 10:26:20 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 111.1436
148 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 08:51:23 | 2024-12-02 10:06:12 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 111.1436
149 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 08:37:56 | 2024-08-05 08:47:20 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 111.3678
150 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 08:37:56 | 2024-08-30 10:26:08 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 111.3678
151 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 08:37:56 | 2024-12-02 10:07:10 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 111.3678
152 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 08:37:56 | 2024-11-27 19:14:07 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 111.3678
153 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 08:37:56 | 2024-08-05 08:37:56 | 2024-08-10 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 111.3678
154 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 14:34:29 | 2024-11-28 12:23:17 | 2024-07-31 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 465.4253
155 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 14:34:29 | 2024-08-30 10:21:58 | 2024-07-31 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 465.4253
156 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 14:34:29 | 2024-07-11 14:34:29 | 2024-07-31 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 465.4253
157 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 14:34:29 | 2024-12-02 10:08:11 | 2024-07-31 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 465.4253
158 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 14:23:38 | 2024-11-28 12:20:11 | 2024-07-31 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 465.6061
159 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 14:23:38 | 2024-07-11 14:23:38 | 2024-07-31 | La porte non mise à la terre | La mise à la terre de la porte | 465.6061
160 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:01:17 | 2024-09-11 11:11:59 | 2024-08-30 | Le calibre est différent de celui indiqué dans la note de calcul | En cours de traitement | 467.9786
161 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:01:17 | 2024-08-15 14:58:40 | 2024-08-30 | Le calibre est différent de celui indiqué dans la note de calcul | En cours de traitement | 467.9786
162 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:27:59 | 2024-09-11 11:07:38 | 2024-08-30 | Manque repérage | En cours | 493.5336
163 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:27:59 | 2024-08-15 14:41:38 | 2024-08-30 | Manque repérage | En cours | 493.5336
164 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 11:03:07 | 2024-09-11 11:08:09 | 2024-08-30 | Manque bobine IMX & schéma unifilaire | En cours de traitement | 492.9481
165 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 11:03:07 | 2024-08-15 14:43:50 | 2024-08-30 | Manque bobine IMX & schéma unifilaire | En cours de traitement | 492.9481
166 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:52:43 | 2024-08-30 10:26:58 | 2024-08-10 | Manque de relais de phase | Pose de relais de phase | 110.1214
167 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:52:43 | 2024-08-05 09:52:43 | 2024-08-10 | Manque de relais de phase | Pose de relais de phase | 110.1214
168 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:52:43 | 2024-12-18 14:26:07 | 2024-08-10 | Manque de relais de phase | Pose de relais de phase | 110.1214
169 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 09:52:43 | 2024-12-23 16:26:34 | 2024-08-10 | Manque de relais de phase | Pose de relais de phase | 110.1214
170 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 10:19:46 | 2024-08-30 10:24:31 | 2024-08-10 | Manque de relais de phase | Pose de relais de phase | 205.6706
171 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 10:19:46 | 2024-08-01 10:19:46 | 2024-08-10 | Manque de relais de phase | Pose de relais de phase | 205.6706
172 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:34:30 | 2024-08-05 11:34:30 | 2024-08-10 | Manque de repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 108.425
173 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:34:30 | 2024-08-30 10:29:25 | 2024-08-10 | Manque de repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 108.425
174 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:34:30 | 2024-12-19 15:05:18 | 2024-08-10 | Manque de repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 108.425
175 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:34:30 | 2024-12-23 16:27:59 | 2024-08-10 | Manque de repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 108.425
176 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:39:52 | 2024-09-11 11:14:46 | 2024-07-19 | Manque disjoncteur divisionnaire, disjoncteurs et schéma multifilaire | En cours de traitement | 540.6644
177 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:39:52 | 2024-08-15 14:57:14 | 2024-07-19 | Manque disjoncteur divisionnaire, disjoncteurs et schéma multifilaire | En cours de traitement | 540.6644
178 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:08:05 | 2024-09-11 11:09:10 | 2024-08-30 | Manque disjoncteurs divisionnaires , schéma multifilaire | En cours de traitement | 487.8653
179 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:08:05 | 2024-08-15 15:02:33 | 2024-08-30 | Manque disjoncteurs divisionnaires , schéma multifilaire | En cours de traitement | 487.8653
180 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 22:42:56 | 2024-11-28 12:26:28 | 2024-07-31 | Manque protection des compteurs | Pose disjoncteurs | 457.2844
181 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 22:42:56 | 2024-08-30 10:22:26 | 2024-07-31 | Manque protection des compteurs | Pose disjoncteurs | 457.2844
182 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 22:42:56 | 2024-07-11 22:42:56 | 2024-07-31 | Manque protection des compteurs | Pose disjoncteurs | 457.2844
183 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 22:42:56 | 2024-12-02 10:07:49 | 2024-07-31 | Manque protection des compteurs | Pose disjoncteurs | 457.2844
184 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 10:26:53 | 2024-08-05 10:26:53 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 109.5519
185 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 10:26:53 | 2024-12-23 16:27:08 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 109.5519
186 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 10:26:53 | 2024-12-18 14:59:39 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 109.5519
187 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 10:26:53 | 2024-08-30 10:27:20 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 109.5519
188 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:05:31 | 2024-08-30 10:31:34 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque de repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 106.9081
189 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:05:31 | 2024-08-05 13:05:31 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque de repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 106.9081
190 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:05:31 | 2024-12-19 15:23:59 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque de repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 106.9081
191 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:05:31 | 2024-12-23 16:28:44 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque de repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 106.9081
192 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:03:42 | 2024-08-30 10:27:30 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 108.9383
193 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:03:42 | 2024-12-23 16:27:16 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 108.9383
194 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:03:42 | 2024-12-18 15:01:52 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 108.9383
195 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:03:42 | 2024-08-05 11:03:42 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 108.9383
196 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 10:02:51 | 2024-08-01 10:02:51 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage des composants | Pose des disjoncteurs Pose le repérage des composants | 205.9525
197 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 10:02:51 | 2024-08-30 10:24:06 | 2024-08-10 | Manque protection des compteurs Manque repérage des composants | Pose des disjoncteurs Pose le repérage des composants | 205.9525
198 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:17:48 | 2024-08-30 10:48:17 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 5.7033
199 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:17:48 | 2024-08-09 18:17:48 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 5.7033
200 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:17:48 | 2024-08-09 20:00:24 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 5.7033
201 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 11:09:00 | 2024-08-09 11:09:00 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 12.85
202 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 11:09:00 | 2024-08-09 14:28:13 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 12.85
203 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 11:09:00 | 2024-08-30 10:48:02 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 12.85
204 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 11:09:00 | 2024-08-09 14:27:56 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 12.85
205 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:19:12 | 2024-08-08 15:18:14 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 33.68
206 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:19:12 | 2024-08-08 14:19:12 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 33.68
207 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:19:12 | 2024-08-09 14:29:02 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 33.68
208 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:19:12 | 2024-08-30 10:43:48 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 33.68
209 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 13:58:50 | 2024-08-07 15:01:50 | 2024-07-15 | Manque relais de phase | Pose relais de phase | 565.9806
210 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 13:58:50 | 2024-08-30 10:42:01 | 2024-07-15 | Manque relais de phase | Pose relais de phase | 565.9806
211 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 13:58:50 | 2024-08-09 14:34:43 | 2024-07-15 | Manque relais de phase | Pose relais de phase | 565.9806
212 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 13:58:50 | 2024-08-07 13:58:50 | 2024-07-15 | Manque relais de phase | Pose relais de phase | 565.9806
213 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 15:35:01 | 2024-08-30 10:40:55 | 2024-07-15 | Manque relais de phase | Pose relais de phase | 543.5836
214 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 15:35:01 | 2024-08-06 15:35:01 | 2024-07-15 | Manque relais de phase | Pose relais de phase | 543.5836
215 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 15:35:01 | 2024-08-09 14:36:30 | 2024-07-15 | Manque relais de phase | Pose relais de phase | 543.5836
216 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:57:31 | 2024-08-30 10:40:27 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 81.0414
217 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:57:31 | 2024-08-09 18:01:23 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 81.0414
218 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:57:31 | 2024-08-06 14:57:31 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 81.0414
219 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:32:05 | 2024-08-06 09:32:05 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 86.4653
220 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:32:05 | 2024-08-30 10:39:10 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 86.4653
221 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:40:49 | 2024-08-30 10:33:08 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 106.3197
222 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:40:49 | 2024-12-23 16:29:40 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 106.3197
223 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:40:49 | 2024-08-05 13:40:49 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 106.3197
224 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 13:40:49 | 2024-12-19 15:25:14 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 106.3197
225 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:51:33 | 2024-12-23 16:28:19 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 108.1408
226 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:51:33 | 2024-08-05 11:51:33 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 108.1408
227 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:51:33 | 2024-08-30 10:30:12 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 108.1408
228 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:51:33 | 2024-12-19 15:08:34 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 108.1408
229 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:17:50 | 2024-08-05 11:17:50 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 108.7028
230 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:17:50 | 2024-08-30 10:27:53 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 108.7028
231 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:17:50 | 2024-12-19 14:42:31 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 108.7028
232 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 11:17:50 | 2024-12-23 16:27:34 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 108.7028
233 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 20:25:52 | 2024-08-01 20:25:52 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose relais de phase | 195.5689
234 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 20:25:52 | 2024-08-30 10:25:27 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose relais de phase | 195.5689
235 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 18:30:14 | 2024-08-30 10:24:53 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 197.4961
236 | Autocontrôle CFO - Coffret | 01/08/2024 18:30:14 | 2024-08-01 18:30:14 | 2024-08-10 | Manque relais de phase | Pose de relais de phase | 197.4961
237 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 15:45:55 | 2024-07-11 15:45:55 | 2024-07-31 | Manque relais de phase | Pose du relais de phase | 464.2347
238 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 15:45:55 | 2024-08-30 10:22:11 | 2024-07-31 | Manque relais de phase | Pose du relais de phase | 464.2347
239 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 15:45:55 | 2024-11-28 12:21:29 | 2024-07-31 | Manque relais de phase | Pose du relais de phase | 464.2347
240 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/07/2024 15:45:55 | 2024-12-02 10:08:00 | 2024-07-31 | Manque relais de phase | Pose du relais de phase | 464.2347
241 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:04:14 | 2024-09-14 13:32:54 | 2024-08-30 | Manque repérage | Traité | 467.9294
242 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:04:14 | 2024-09-25 08:27:22 | 2024-08-30 | Manque repérage | Traité | 467.9294
243 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:04:14 | 2024-09-14 12:56:58 | 2024-08-30 | Manque repérage | En cours de traitement | 467.9294
244 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:22:58 | 2024-08-09 19:56:09 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 5.6172
245 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:22:58 | 2024-08-09 18:22:58 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 5.6172
246 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:22:58 | 2024-08-30 10:48:44 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 5.6172
247 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 18:22:58 | 2024-08-09 19:53:39 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 5.6172
248 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:00:05 | 2024-08-09 11:25:58 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 13.9986
249 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:00:05 | 2024-08-30 10:46:32 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 13.9986
250 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:00:05 | 2024-08-09 10:00:05 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 13.9986
251 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:24:59 | 2024-08-08 14:24:59 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 33.5836
252 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:24:59 | 2024-08-30 10:44:44 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 33.5836
253 | Autocontrôle CFO - Coffret | 08/08/2024 14:24:59 | 2024-08-08 15:13:12 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 33.5836
254 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:15:07 | 2024-08-07 14:45:58 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 57.7481
255 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:15:07 | 2024-08-30 10:43:36 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 57.7481
256 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:15:07 | 2024-08-09 14:35:24 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 57.7481
257 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/08/2024 14:15:07 | 2024-08-07 14:15:07 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 57.7481
258 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:13:56 | 2024-08-06 14:13:56 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 81.7678
259 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 14:13:56 | 2024-08-30 10:39:45 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 81.7678
260 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:19:08 | 2024-12-20 14:32:52 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 86.6811
261 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:19:08 | 2024-12-23 16:30:34 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 86.6811
262 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:19:08 | 2024-08-30 10:37:41 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 86.6811
263 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 09:19:08 | 2024-08-06 09:19:08 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose des disjoncteurs Pose repérage | 86.6811
264 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:40:51 | 2024-12-23 16:29:48 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose disjoncteurs Pose repérage | 99.3192
265 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:40:51 | 2024-08-30 10:34:05 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose disjoncteurs Pose repérage | 99.3192
266 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:40:51 | 2024-08-06 08:22:13 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose disjoncteurs Pose repérage | 99.3192
267 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:40:51 | 2024-08-05 20:40:51 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose disjoncteurs Pose repérage | 99.3192
268 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/08/2024 20:40:51 | 2024-12-19 15:58:38 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose disjoncteurs Pose repérage | 99.3192
269 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:12:40 | 2024-07-31 20:12:40 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose les protections des compteurs | 219.7889
270 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:12:40 | 2024-12-02 10:07:27 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose les protections des compteurs | 219.7889
271 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:12:40 | 2024-11-27 19:12:44 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose les protections des compteurs | 219.7889
272 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/07/2024 20:12:40 | 2024-08-30 10:23:26 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protection des compteurs | Pose les protections des compteurs | 219.7889
273 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 15:54:05 | 2024-08-06 15:54:05 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protections des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 80.0986
274 | Autocontrôle CFO - Coffret | 06/08/2024 15:54:05 | 2024-08-30 10:41:24 | 2024-08-10 | Manque repérage Manque protections des compteurs | Pose repérage Pose des disjoncteurs | 80.0986
275 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:22:21 | 2024-11-07 15:29:29 | 2024-10-19 | Manque repérage des centrales de mesures + calibre QM3 non conforme | Pose repérage des centrales de mesures + changement du disjoncteur QM3 | 423.3725
276 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:22:21 | 2024-12-06 14:23:42 | 2024-10-19 | Manque repérage des centrales de mesures + calibre QM3 non conforme | Pose repérage des centrales de mesures + changement du disjoncteur QM3 | 423.3725
277 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:22:21 | 2024-11-05 15:22:21 | 2024-10-19 | Manque repérage des centrales de mesures + calibre QM3 non conforme | Pose repérage des centrales de mesures + changement du disjoncteur QM3 | 423.3725
278 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/11/2024 17:42:41 | 2024-12-06 14:24:01 | 2024-11-30 | Manque repérage des centrales de mesures + disjoncteur moteur | Pose repérage des centrales de mesures + disjoncteur moteur | 534.2886
279 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/11/2024 17:42:41 | 2024-11-07 17:42:41 | 2024-11-30 | Manque repérage des centrales de mesures + disjoncteur moteur | Pose repérage des centrales de mesures + disjoncteur moteur | 534.2886
280 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/11/2024 17:32:09 | 2024-12-06 14:23:51 | 2024-10-30 | Manque repérage des centrales de mesures + et disjoncteur moteur et Q16 | Pose repérage des centrales de mesures / disjoncteur moteur | 209.5358
281 | Autocontrôle CFO - Coffret | 07/11/2024 17:32:09 | 2024-11-07 17:32:09 | 2024-10-30 | Manque repérage des centrales de mesures + et disjoncteur moteur et Q16 | Pose repérage des centrales de mesures / disjoncteur moteur | 209.5358
282 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:35:33 | 2024-08-15 14:42:18 | 2024-08-30 | Manque repérage et schéma unifilaire | En cours de traitement | 493.4075
283 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:19:14 | 2024-08-15 14:14:19 | 2024-08-30 | Manque repérage et schéma unifilaire | En cours de traitement | 493.6794
284 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:29:21 | 2024-08-15 14:57:38 | 2024-08-30 | Manque repérage ID1 et ID2 et manque serrage porte | En cours de traitement | 467.5108
285 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:29:21 | 2024-09-11 11:13:59 | 2024-08-30 | Manque repérage ID1 et ID2 et manque serrage porte | En cours de traitement | 467.5108
286 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/12/2024 16:20:15 | 2024-12-10 16:38:17 | 2025-02-28 | Manque repère Composant Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | en cours | 1903.6625
287 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/12/2024 16:20:15 | 2025-01-08 15:00:57 | 2025-02-28 | Manque repère Composant Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | en cours | 1903.6625
288 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/12/2024 16:20:15 | 2024-12-10 16:31:14 | 2025-02-28 | Manque repère Composant Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | en cours | 1903.6625
289 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:04:55 | 2024-12-03 16:51:05 | 2024-11-20 | Manque schéma et disjoncteur | Traité | 2268.9181
290 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:04:55 | 2024-08-17 11:24:41 | 2024-08-31 | Manque schéma et disjoncteur | En cours de traitement | 324.9181
291 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:04:55 | 2024-09-12 11:07:05 | 2024-08-31 | Manque schéma et disjoncteur | En cours de traitement | 324.9181
292 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:04:55 | 2024-12-03 10:24:48 | 2024-11-20 | Manque schéma et disjoncteur | Traité | 2268.9181
293 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:04:55 | 2024-08-17 11:04:55 | 2024-08-31 | Manque schéma et disjoncteur | En cours de traitement | 324.9181
294 | Autocontrôle CFO - Coffret | 26/08/2024 10:21:58 | 2024-12-03 10:21:57 | 2024-11-15 | Manque schéma multifilaire | Traité | 1933.6339
295 | Autocontrôle CFO - Coffret | 26/08/2024 10:21:58 | 2024-08-26 10:21:58 | 2024-09-30 | Manque schéma multifilaire | En cours de traitement | 829.6339
296 | Autocontrôle CFO - Coffret | 26/08/2024 10:21:58 | 2024-09-24 15:34:50 | 2024-09-30 | Manque schéma multifilaire | En cours de traitement | 829.6339
297 | Autocontrôle CFO - Coffret | 26/08/2024 10:21:58 | 2024-12-03 16:51:43 | 2024-11-15 | Manque schéma multifilaire | Traité | 1933.6339
298 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 12:18:21 | 2024-08-17 12:18:21 | 2024-08-31 | Manque schéma multifilaire | En attente schéma multifilaire | 323.6942
299 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 12:18:21 | 2024-09-12 11:08:25 | 2024-08-31 | Manque schéma multifilaire | En attente schéma multifilaire | 323.6942
300 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:31:13 | 2024-08-17 11:31:13 | 2024-08-12 | Manque schéma multifilaire | En cours de traitement | 131.5203
301 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:31:13 | 2024-12-03 16:51:32 | 2024-11-20 | Manque schéma multifilaire | Traité | 2268.4797
302 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:31:13 | 2024-12-03 10:16:36 | 2024-11-20 | Manque schéma multifilaire | Traité | 2268.4797
303 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:31:13 | 2024-09-12 11:08:02 | 2024-08-12 | Manque schéma multifilaire | En cours de traitement | 131.5203
304 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 11:46:03 | 2024-08-15 14:59:01 | 2024-08-30 | Manque schéma multifilaire | En cours de traitement | 468.2325
305 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:42:50 | 2024-09-14 13:28:12 | 2024-08-30 | Manque schéma multifilaire | Traité | 487.2861
306 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:42:50 | 2024-09-25 08:29:49 | 2024-08-30 | Manque schéma multifilaire | Traité | 487.2861
307 | Autocontrôle CFO - Coffret | 14/09/2024 13:40:52 | 2024-09-14 13:40:52 | 2024-09-30 | Manque schéma multifilaire &Manque parafoudre | schéma multifilaire établi | 370.3189
308 | Autocontrôle CFO - Coffret | 14/09/2024 13:40:52 | 2024-09-14 13:41:16 | 2024-09-30 | Manque schéma multifilaire &Manque parafoudre | schéma multifilaire établi | 370.3189
309 | Autocontrôle CFO - Coffret | 14/09/2024 13:40:52 | 2024-10-17 15:55:53 | 2024-09-30 | Manque schéma multifilaire &Manque parafoudre | schéma multifilaire établi | 370.3189
310 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:23:23 | 2024-08-17 11:23:23 | 2024-08-31 | Manque schéma multifilaire et disjoncteur | En cours de traitement | 324.6103
311 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:23:23 | 2024-08-17 11:37:26 | 2024-08-31 | Manque schéma multifilaire et disjoncteur | En cours de traitement | 324.6103
312 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:23:23 | 2024-12-03 16:51:20 | 2024-11-20 | Manque schéma multifilaire, multifilaire et appareillage non conforme | Dépôt les schémas nécessaires, ainsi que mettre en conformité l'appareillage selon la NDC validé : Traité | 2268.6103
313 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:23:23 | 2024-12-03 10:27:58 | 2024-11-20 | Manque schéma multifilaire, multifilaire et appareillage non conforme | Dépôt les schémas nécessaires, ainsi que mettre en conformité l'appareillage selon la NDC validé : Traité | 2268.6103
314 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:23:23 | 2024-09-12 11:07:27 | 2024-08-31 | Manque schéma multifilaire, multifilaire et appareillage non conforme | Dépôt les schémas nécessaires, ainsi que mettre en conformité l'appareillage selon la NDC validé | 324.6103
315 | Autocontrôle CFO - Coffret | 17/08/2024 11:23:23 | 2024-08-19 19:12:31 | 2024-08-31 | Manque schéma multifilaire, multifilaire et appareillage non conforme | Dépôt les schémas nécessaires, ainsi que mettre en conformité l'appareillage selon la NDC validé | 324.6103
316 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 13:15:36 | 2024-09-25 08:24:52 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | Traité | 466.74
317 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 13:15:36 | 2024-08-15 14:46:22 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 466.74
318 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 13:15:36 | 2024-09-12 11:06:15 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 466.74
319 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 13:15:36 | 2024-09-14 13:34:46 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | Traité | 466.74
320 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:37:58 | 2024-08-15 14:59:28 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 486.3672
321 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:33:18 | 2024-08-15 15:00:19 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 486.445
322 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:29:53 | 2024-08-15 15:00:53 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 486.5019
323 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:23:19 | 2024-09-11 11:11:33 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 486.6114
324 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:23:19 | 2024-09-25 08:28:36 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | Traité | 486.6114
325 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:23:19 | 2024-09-14 13:31:49 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | Traité | 486.6114
326 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:23:19 | 2024-08-15 15:01:28 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 486.6114
327 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:51:09 | 2024-08-15 15:01:51 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 487.1475
328 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:51:09 | 2024-09-14 13:29:39 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | Traité | 487.1475
329 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:51:09 | 2024-09-25 08:29:35 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | Traité | 487.1475
330 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:51:09 | 2024-09-11 11:09:49 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 487.1475
331 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:42:50 | 2024-08-15 15:02:11 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 487.2861
332 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 16:42:50 | 2024-09-11 11:09:31 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | En cours de traitement | 487.2861
333 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:43:45 | 2024-08-15 14:42:52 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire | en cours de traitement | 493.2708
334 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 11:25:52 | 2024-08-15 14:45:45 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire & disjoncteurs | En cours traitement | 492.5689
335 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 11:25:52 | 2024-09-11 11:08:52 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire & disjoncteurs | En cours traitement | 492.5689
336 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 13:05:50 | 2024-09-11 11:21:11 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire et disjoncteur | En cours de traitement | 466.9028
337 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 13:05:50 | 2024-08-15 14:56:33 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire et disjoncteur | En cours de traitement | 466.9028
338 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 13:12:29 | 2024-09-12 11:05:58 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire et disjoncteurs | En cours de traitement | 466.7919
339 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 13:12:29 | 2024-08-15 14:56:13 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire et disjoncteurs | En cours de traitement | 466.7919
340 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:04:14 | 2024-09-11 11:12:48 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire multifilaire et repérage | En cours de traitement | 467.9294
341 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:04:14 | 2024-08-15 14:58:10 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire multifilaire et repérage | En cours de traitement | 467.9294
342 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:59:43 | 2024-08-15 14:56:56 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire, parafoudre | En cours de traitement | 467.0047
343 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:59:43 | 2024-09-25 08:26:03 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire, parafoudre | Traité | 467.0047
344 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:59:43 | 2024-09-11 11:16:05 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire, parafoudre | En cours de traitement | 467.0047
345 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 12:59:43 | 2024-09-14 13:36:16 | 2024-08-30 | Manque schéma unifilaire, parafoudre | Traité | 467.0047
346 | Autocontrôle CFO - Coffret | 27/09/2024 16:20:03 | 2024-09-27 16:20:03 | 2024-10-31 | Maque bloc différentiel & Manque repérage et la marque | En cours de traitement | 799.6658
347 | Autocontrôle CFO - Coffret | 27/09/2024 16:20:03 | 2024-11-01 10:46:32 | 2024-10-31 | Maque bloc différentiel & Manque repérage et la marque | En cours de traitement | 799.6658
348 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 14:57:01 | 2024-12-06 14:22:55 | 2024-11-18 | Nettoyage de l'armoire | Le nettoyage de l'armoire | 297.0497
349 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 14:57:01 | 2024-11-05 14:57:01 | 2024-11-18 | Nettoyage de l'armoire | Le nettoyage de l'armoire | 297.0497
350 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 14:57:01 | 2024-11-07 15:18:51 | 2024-11-18 | Nettoyage de l'armoire | Le nettoyage de l'armoire | 297.0497
351 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 14:54:06 | 2024-11-05 14:54:06 | 2024-11-18 | Nettoyage de l'armoire | Le nettoyage de l'armoire | 297.0983
352 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 14:54:06 | 2024-11-07 15:10:37 | 2024-11-18 | Nettoyage de l'armoire | Le nettoyage de l'armoire | 297.0983
353 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 14:54:06 | 2024-12-06 14:22:45 | 2024-11-18 | Nettoyage de l'armoire | Le nettoyage de l'armoire | 297.0983
354 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:00:12 | 2024-12-06 14:23:14 | 2024-11-18 | Nettoyage de l'armoire Repérage des centrale de mesure non fait | Pose repérage des centrales de mesures + nettoyage de l'armoire | 296.9967
355 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:00:12 | 2024-11-05 15:00:12 | 2024-11-18 | Nettoyage de l'armoire Repérage des centrale de mesure non fait | Pose repérage des centrales de mesures + nettoyage de l'armoire | 296.9967
356 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:00:12 | 2024-11-07 15:25:10 | 2024-11-18 | Nettoyage de l'armoire Repérage des centrale de mesure non fait | Pose repérage des centrales de mesures + nettoyage de l'armoire | 296.9967
357 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 16:26:05 | 2024-12-03 09:51:00 | 2024-11-30 | Parafoudre non conforme | Sous réserve de justification concernant changement de la marque de parafoudre | 703.5653
358 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 16:26:05 | 2024-10-31 16:26:05 | 2024-11-30 | Parafoudre non conforme | Sous réserve de justification concernant changement de la marque de parafoudre | 703.5653
359 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 16:08:32 | 2024-12-03 09:17:45 | 2024-11-30 | Parafoudre non conforme | Sous réserve de justification concernant changement de la marque de parafoudre | 703.8578
360 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 16:08:32 | 2024-10-31 16:08:32 | 2024-11-30 | Parafoudre non conforme | Sous réserve de justification concernant changement de la marque de parafoudre | 703.8578
361 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 16:08:32 | 2024-10-31 16:37:14 | 2024-11-30 | Parafoudre non conforme | Sous réserve de justification concernant changement de la marque de parafoudre | 703.8578
362 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 15:39:21 | 2024-12-03 09:17:09 | 2024-11-30 | Parafoudre non conforme | Sous réserve de justification concernant changement de la marque de parafoudre | 704.3442
363 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 15:39:21 | 2024-10-31 15:39:21 | 2024-11-30 | Parafoudre non conforme | Sous réserve de justification concernant changement de la marque de parafoudre | 704.3442
364 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 15:39:21 | 2024-10-31 15:42:41 | 2024-11-30 | Parafoudre non conforme | Sous réserve de justification concernant changement de la marque de parafoudre | 704.3442
365 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 10:03:36 | 2024-12-03 09:16:37 | 2024-11-30 | PARAFOUDRE NON CONFORME | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | 709.94
366 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 10:03:36 | 2024-10-31 10:03:36 | 2024-11-30 | PARAFOUDRE NON CONFORME | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | 709.94
367 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 09:13:47 | 2024-10-31 09:14:39 | 2024-11-30 | PARAFOUDRE NON CONFORME | Sous réserve de justification concernant changement de la marque parafoudre | 710.7703
368 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 09:13:47 | 2024-10-31 09:13:47 | 2024-11-30 | PARAFOUDRE NON CONFORME | En cours de traitement | 710.7703
369 | Autocontrôle CFO - Coffret | 31/10/2024 09:13:47 | 2024-12-03 09:16:23 | 2024-11-30 | PARAFOUDRE NON CONFORME | Sous réserve de justification concernant changement de la marque parafoudre | 710.7703
370 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:04:08 | 2024-11-05 15:04:08 | 2024-11-30 | Repérage des centrales de mesures non fait + nettoyage de l'armoire | Pose repérage des centrales de mesures + le nettoyage de l'armoire | 584.9311
371 | Autocontrôle CFO - Coffret | 05/11/2024 15:04:08 | 2024-12-06 14:23:24 | 2024-11-30 | Repérage des centrales de mesures non fait + nettoyage de l'armoire | Pose repérage des centrales de mesures + le nettoyage de l'armoire | 584.9311
372 | Autocontrôle CFO - Coffret | 27/09/2024 16:20:12 | 2024-11-01 10:46:45 | 2024-10-31 | Repérage et la marque non conformes | En cours de traitement | 799.6633
373 | Autocontrôle CFO - Coffret | 27/09/2024 16:20:12 | 2024-09-27 16:20:12 | 2024-10-31 | Repérage et la marque non conformes | En cours de traitement | 799.6633
374 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:57:15 | 2024-11-29 11:01:40 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.0458
375 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:57:15 | 2024-10-30 17:20:38 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.0458
376 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:57:15 | 2024-10-28 10:57:15 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.0458
377 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:32:51 | 2024-10-30 17:20:55 | 2024-10-23 | Repères non conformes | En cours de traitement | 130.5475
378 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:32:51 | 2024-10-28 10:32:51 | 2024-10-23 | Repères non conformes | En cours de traitement | 130.5475
379 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:32:51 | 2024-11-29 11:01:44 | 2024-10-23 | Repères non conformes | En cours de traitement | 130.5475
380 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:29:48 | 2024-11-28 17:48:16 | 2024-11-27 | Repères non conformes | Fait | 709.5033
381 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:29:48 | 2024-10-28 10:29:48 | 2024-10-23 | Repères non conformes | En cours de traitement | 130.4967
382 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:29:48 | 2024-10-30 17:23:36 | 2024-10-23 | Repères non conformes | En cours de traitement | 130.4967
383 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:29:48 | 2024-11-28 09:01:16 | 2024-11-27 | Repères non conformes | Fait | 709.5033
384 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:23:55 | 2024-10-30 17:23:19 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En traitement | 781.6014
385 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:23:55 | 2024-10-28 10:23:55 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En traitement | 781.6014
386 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:23:55 | 2024-11-29 11:01:47 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En traitement | 781.6014
387 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:19:18 | 2024-11-28 17:47:42 | 2024-11-27 | Repères non conformes | FAIT | 709.6783
388 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:19:18 | 2024-10-30 17:23:01 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.6783
389 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:19:18 | 2024-10-28 10:19:18 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.6783
390 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:19:18 | 2024-11-28 09:18:12 | 2024-11-27 | Repères non conformes | FAIT | 709.6783
391 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:13:55 | 2024-11-28 09:07:14 | 2024-11-27 | Repères non conformes | Fait | 709.7681
392 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:13:55 | 2024-10-30 17:22:42 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.7681
393 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:13:55 | 2024-11-28 17:47:32 | 2024-11-27 | Repères non conformes | Fait | 709.7681
394 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:13:55 | 2024-10-28 10:13:55 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.7681
395 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:09:44 | 2024-11-29 11:01:50 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.8378
396 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:09:44 | 2024-10-28 10:09:44 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.8378
397 | Autocontrôle CFO - Coffret | 28/10/2024 10:09:44 | 2024-10-30 17:22:21 | 2024-11-30 | Repères non conformes | En cours de traitement | 781.8378
398 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/12/2024 16:20:15 | 2024-12-10 16:20:15 | 2025-02-28 | Sous r | en cours | 1903.6625
399 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:24:58 | 2025-01-08 15:00:33 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | En cours | 1886.5839
400 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:24:58 | 2024-12-11 09:24:58 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | En cours | 1886.5839
401 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:19:27 | 2025-01-08 15:00:21 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN cours | 1886.6758
402 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:19:27 | 2024-12-17 08:24:13 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN cours | 1886.6758
403 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:19:27 | 2024-12-11 09:19:27 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN cours | 1886.6758
404 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:11:25 | 2024-12-11 09:29:39 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN Cours | 1886.8097
405 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:11:25 | 2025-01-08 15:00:07 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN Cours | 1886.8097
406 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:11:25 | 2024-12-11 09:11:25 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN Cours | 1886.8097
407 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:11:25 | 2024-12-17 08:23:46 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN Cours | 1886.8097
408 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:04:31 | 2024-12-11 09:26:51 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN Cours | 1886.9247
409 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:04:31 | 2024-12-11 09:04:31 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN Cours | 1886.9247
410 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:04:31 | 2024-12-17 08:23:18 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN Cours | 1886.9247
411 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 09:04:31 | 2025-01-08 14:59:52 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | EN Cours | 1886.9247
412 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 08:59:30 | 2024-12-17 08:22:42 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | en cours | 1887.0083
413 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 08:59:30 | 2024-12-11 08:59:30 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | en cours | 1887.0083
414 | Autocontrôle CFO - Coffret | 11/12/2024 08:59:30 | 2025-01-08 15:01:33 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre | en cours | 1887.0083
415 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/12/2024 16:50:32 | 2024-12-10 16:50:32 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre et de la référence du disjoncteur | en cours | 1903.1578
416 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/12/2024 16:50:32 | 2024-12-10 22:39:28 | 2025-02-28 | Sous réserve de justification concernant le changement de la marque parafoudre. | en cours | 1903.1578
417 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 11:46:03 | 2024-09-11 10:57:47 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 708.2325
418 | Autocontrôle CFO - Coffret | 10/08/2024 11:46:03 | 2024-09-11 10:57:59 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 708.2325
419 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:37:58 | 2024-09-11 10:57:16 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 726.3672
420 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:37:58 | 2024-09-11 10:57:24 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 726.3672
421 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:29:53 | 2024-09-11 10:56:27 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 726.5019
422 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 17:29:53 | 2024-09-11 10:55:16 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 726.5019
423 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:43:45 | 2024-09-11 10:54:59 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 733.2708
424 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:43:45 | 2024-09-11 10:54:52 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 733.2708
425 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:35:33 | 2024-09-11 10:54:29 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 733.4075
426 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:35:33 | 2024-09-11 10:54:37 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 733.4075
427 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:19:14 | 2024-09-28 07:39:48 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 733.6794
428 | Autocontrôle CFO - Coffret | 09/08/2024 10:19:14 | 2024-09-11 10:53:17 | 2024-09-09 | Voir la fiche | Voir la fiche | 733.6794
429 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 24/04/2025 10:12:00 | 2025-05-30 08:21:42 | 2025-08-05 | 10 spots non allumes | encours | 2461.8
430 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 24/04/2025 10:12:00 | 2025-04-24 10:12:00 | 2025-08-05 | 10 spots non allumes | encours | 2461.8
431 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 24/04/2025 10:12:00 | 2025-04-24 10:21:39 | 2025-08-05 | 10 spots non allumes | encours | 2461.8
432 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 21/11/2025 16:24:16 | 2025-11-21 16:40:27 | 2025-12-30 | des hauteur de suspension (s12.s13.s14) | en cours | 919.5956
433 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 21/11/2025 16:24:16 | 2025-11-21 16:24:16 | 2025-12-30 | des hauteur de suspension (s12.s13.s14) | en cours | 919.5956
434 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:28:35 | 2025-02-18 14:28:35 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.4764
435 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:28:35 | 2025-03-11 09:45:18 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.4764
436 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:25:52 | 2025-03-11 09:45:23 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.4311
437 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:25:52 | 2025-02-18 14:25:52 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.4311
438 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:23:09 | 2025-03-11 09:45:28 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.3858
439 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:23:09 | 2025-02-18 14:23:09 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.3858
440 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:20:37 | 2025-03-11 09:45:32 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.3436
441 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:20:37 | 2025-02-18 14:20:37 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.3436
442 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:17:04 | 2025-02-18 14:17:04 | 2024-12-02 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 1886.2844
443 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:17:04 | 2025-03-11 09:45:40 | 2024-12-02 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 1886.2844
444 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:14:38 | 2025-03-11 09:45:45 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.2439
445 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:14:38 | 2025-02-18 14:14:38 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.2439
446 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:11:59 | 2025-03-11 09:45:50 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.1997
447 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:11:59 | 2025-02-18 14:11:59 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.1997
448 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:09:23 | 2025-02-18 14:09:23 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.1564
449 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:09:23 | 2025-03-11 09:45:57 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.1564
450 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:06:04 | 2025-02-18 14:06:04 | 2024-12-02 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 1886.1011
451 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:06:04 | 2025-03-11 09:46:06 | 2024-12-02 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 1886.1011
452 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:03:09 | 2025-02-18 14:03:09 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.0525
453 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:03:09 | 2025-03-11 09:46:13 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.0525
454 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:00:15 | 2025-03-11 09:46:18 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.0042
455 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 14:00:15 | 2025-02-18 14:00:15 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 518.0042
456 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:56:47 | 2025-02-18 13:56:47 | 2024-12-02 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 1885.9464
457 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:56:47 | 2025-03-11 09:46:24 | 2024-12-02 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 1885.9464
458 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:52:42 | 2025-03-11 09:46:30 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 517.8783
459 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:52:42 | 2025-02-18 13:52:42 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 517.8783
460 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:50:02 | 2025-02-18 13:50:02 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 517.8339
461 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:50:02 | 2025-03-11 09:46:35 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 517.8339
462 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:47:02 | 2025-03-11 09:46:41 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 517.7839
463 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:47:02 | 2025-02-18 13:47:02 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 517.7839
464 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:43:20 | 2025-02-18 13:43:20 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 517.7222
465 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 13:43:20 | 2025-03-11 09:46:45 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 517.7222
466 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 12:09:48 | 2025-03-11 09:46:49 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 516.1633
467 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 12:09:48 | 2025-02-18 12:09:48 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 516.1633
468 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 12:06:15 | 2025-03-11 09:46:55 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 516.1042
469 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 12:06:15 | 2025-02-18 12:06:15 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 516.1042
470 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 12:03:26 | 2025-03-11 09:47:01 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 516.0572
471 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 12:03:26 | 2025-02-18 12:03:26 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 516.0572
472 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 11:58:12 | 2025-02-18 11:58:12 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 515.97
473 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 11:58:12 | 2025-03-11 09:47:06 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 515.97
474 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 11:49:50 | 2025-02-18 11:49:50 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | traité | 515.8306
475 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 11:49:50 | 2025-03-11 09:47:12 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | traité | 515.8306
476 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 11:46:22 | 2025-02-18 11:46:22 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 515.7728
477 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 11:46:22 | 2025-03-11 09:47:20 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | Traité | 515.7728
478 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 10:25:28 | 2025-02-18 10:25:28 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | traité | 514.4244
479 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 18/02/2025 10:25:28 | 2025-03-11 09:47:32 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | traité | 514.4244
480 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 06/02/2025 12:12:02 | 2025-02-18 10:16:20 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | traité | 228.2006
481 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 06/02/2025 12:12:02 | 2025-03-07 10:08:00 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | traité | 228.2006
482 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 06/02/2025 12:12:02 | 2025-02-06 12:12:02 | 2025-01-28 | Référence des luminaires R25 non conformes | traité | 228.2006
483 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:34:37 | 2025-03-13 13:34:37 | 2025-03-05 | Serrage non conforme | Mise en conformité | 205.5769
484 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:34:37 | 2025-03-13 14:49:10 | 2025-03-05 | Serrage non conforme | Mise en conformité | 205.5769
485 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:30:58 | 2025-03-13 13:30:58 | 2025-03-05 | Serrage non conforme | Mise en conformité le serrage | 205.5161
486 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:30:58 | 2025-03-13 14:48:58 | 2025-03-05 | Serrage non conforme | Mise en conformité le serrage | 205.5161
487 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:28:16 | 2025-03-13 14:48:43 | 2025-02-28 | Serrage non conforme | Mise en conformité le serrage | 325.4711
488 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:28:16 | 2025-03-13 13:28:16 | 2025-02-28 | Serrage non conforme | Mise en conformité le serrage | 325.4711
489 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:24:47 | 2025-03-13 13:24:47 | 2025-03-05 | Serrage non conforme | Mise en conformité le serrage | 205.4131
490 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:24:47 | 2025-03-13 14:48:31 | 2025-03-05 | Serrage non conforme | Mise en conformité le serrage | 205.4131
491 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:21:46 | 2025-03-13 14:48:19 | 2025-03-05 | serrage non conforme | Mise en conformité le serrage | 205.3628
492 | Autocontrôle CFO - Eclairage | 13/03/2025 13:21:46 | 2025-03-13 13:21:46 | 2025-03-05 | serrage non conforme | Mise en conformité le serrage | 205.3628
493 | Autocontrôle CFO - Installation Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:41:21 | 2025-08-29 09:59:42 | 2025-08-19 | éléments à vérifier non achevé | Relance ASAP | 84.3108
494 | Autocontrôle CFO - Installation Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:41:21 | 2025-08-29 09:51:45 | 2025-08-19 | éléments à vérifier non achevé | Relance ASAP | 84.3108
495 | Autocontrôle CFO - Installation Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:41:21 | 2025-08-15 11:41:21 | 2025-08-19 | éléments à vérifier non achevé | Relance ASAP | 84.3108
496 | Autocontrôle CFO - Installation Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:41:21 | 2025-08-29 09:57:28 | 2025-08-19 | éléments à vérifier non achevé | Relance ASAP | 84.3108
497 | Autocontrôle CFO - Installation Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:41:21 | 2025-08-29 09:59:27 | 2025-08-19 | éléments à vérifier non achevé | Relance ASAP | 84.3108
498 | Autocontrôle CFO - Installation Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:41:21 | 2025-08-29 09:59:35 | 2025-08-19 | éléments à vérifier non achevé | Relance ASAP | 84.3108
499 | Autocontrôle CFO - Mise à la terre | 30/06/2025 09:49:22 | 2025-08-01 08:58:50 | 2025-07-02 | Voir PJ | repère les cables et màj plan | 38.1772
500 | Autocontrôle CFO - Mise à la terre | 30/06/2025 09:49:22 | 2025-08-01 08:58:57 | 2025-07-02 | Voir PJ | repère les cables et màj plan | 38.1772
501 | Autocontrôle CFO - Mise à la terre | 30/06/2025 09:49:22 | 2025-06-30 09:49:22 | 2025-07-02 | Voir PJ | repère les cables et màj plan | 38.1772
502 | Autocontrôle CFO - Montage de cellule MT | 18/08/2025 16:17:18 | 2025-08-29 10:28:07 | 2025-08-21 | Eléments à vérifier manquant | Activation et rappel | 55.7117
503 | Autocontrôle CFO - Montage de cellule MT | 18/08/2025 16:17:18 | 2025-08-29 10:27:33 | 2025-08-21 | Eléments à vérifier manquant | Activation et rappel | 55.7117
504 | Autocontrôle CFO - Montage de cellule MT | 18/08/2025 16:17:18 | 2025-08-18 16:17:18 | 2025-08-21 | Eléments à vérifier manquant | Activation et rappel | 55.7117
505 | Autocontrôle CFO - Montage de cellule MT | 18/08/2025 16:17:18 | 2025-09-18 17:21:20 | 2025-08-21 | Eléments à vérifier manquant | Activation et rappel | 55.7117
506 | Autocontrôle CFO - Montage Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:44:58 | 2025-08-29 10:00:09 | 2025-08-21 | --- | --- | 132.2506
507 | Autocontrôle CFO - Montage Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:44:58 | 2025-08-29 10:01:35 | 2025-08-21 | --- | --- | 132.2506
508 | Autocontrôle CFO - Montage Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:44:58 | 2025-09-18 17:20:20 | 2025-08-21 | --- | --- | 132.2506
509 | Autocontrôle CFO - Montage Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:44:58 | 2025-08-29 10:00:51 | 2025-08-21 | --- | --- | 132.2506
510 | Autocontrôle CFO - Montage Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:44:58 | 2025-08-29 10:00:32 | 2025-08-21 | --- | --- | 132.2506
511 | Autocontrôle CFO - Montage Groupe éléctrogène | 15/08/2025 11:44:58 | 2025-08-15 11:44:58 | 2025-08-21 | --- | --- | 132.2506
512 | Autocontrôle CFO - Poste transfo | 15/08/2025 11:54:05 | 2025-08-15 11:54:05 | 2025-08-19 | Elements à vérifier non achevés. | Agir ASAP | 84.0986
513 | Autocontrôle CFO - Poste transfo | 15/08/2025 11:54:05 | 2025-08-29 10:13:59 | 2025-08-19 | Elements à vérifier non achevés. | Agir ASAP | 84.0986
514 | Autocontrôle CFO - Poste transfo | 15/08/2025 11:54:05 | 2025-09-18 17:20:38 | 2025-08-19 | Elements à vérifier non achevés. | Agir ASAP | 84.0986
515 | Autocontrôle CFO - Poste transfo | 15/08/2025 11:54:05 | 2025-08-29 10:14:20 | 2025-08-19 | Elements à vérifier non achevés. | Agir ASAP | 84.0986
516 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:24:30 | 2025-01-30 17:39:43 | 2025-01-15 | La référence de la plaque | Changement de la plaque | 76.5917
517 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:24:30 | 2025-01-11 19:24:30 | 2025-01-15 | La référence de la plaque | Changement de la plaque | 76.5917
518 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:13:09 | 2025-01-12 12:45:05 | 2025-01-25 | La référence de la plaque | Changement de la plaque | 316.7808
519 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:13:09 | 2025-01-30 17:39:19 | 2025-01-25 | La référence de la plaque | Changement de la plaque | 316.7808
520 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:28:11 | 2025-01-11 19:28:11 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 76.5303
521 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:28:11 | 2025-01-30 17:40:00 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 76.5303
522 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:26:16 | 2025-01-08 21:10:15 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 344.5622
523 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:26:16 | 2025-01-30 17:36:53 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 344.5622
524 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:26:16 | 2024-12-31 15:26:16 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 344.5622
525 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:15:13 | 2025-01-08 21:08:43 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 344.7464
526 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:15:13 | 2025-01-30 17:36:38 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 344.7464
527 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:15:13 | 2024-12-31 15:15:13 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 344.7464
528 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:12:29 | 2024-12-31 15:12:29 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 344.7919
529 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:12:29 | 2025-01-08 20:33:01 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 344.7919
530 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:12:29 | 2025-01-30 17:36:26 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 344.7919
531 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:10:22 | 2025-01-30 17:36:13 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.1728
532 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:10:22 | 2025-01-08 20:31:32 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.1728
533 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:10:22 | 2025-01-08 20:37:31 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.1728
534 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:10:22 | 2024-12-31 15:10:22 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.1728
535 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:05:14 | 2024-12-31 15:05:14 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.0872
536 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:05:14 | 2025-01-08 20:38:41 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.0872
537 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:05:14 | 2025-01-30 17:35:59 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.0872
538 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 14:57:25 | 2024-12-31 14:57:25 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 345.0431
539 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 14:57:25 | 2025-01-30 17:35:45 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 345.0431
540 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 14:57:25 | 2025-01-08 21:16:21 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 345.0431
541 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 14:55:09 | 2025-01-30 17:35:29 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 345.0808
542 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 14:55:09 | 2024-12-31 14:55:09 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 345.0808
543 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 14:55:09 | 2025-01-08 21:14:03 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 345.0808
544 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 14:53:13 | 2025-01-30 17:35:10 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 513.1131
545 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 14:53:13 | 2025-01-08 21:13:19 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 513.1131
546 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 14:53:13 | 2024-12-31 14:53:13 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 513.1131
547 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:11:37 | 2024-12-23 20:11:37 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1172.1936
548 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:11:37 | 2024-12-23 21:38:36 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1172.1936
549 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:11:37 | 2025-01-08 15:05:50 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1172.1936
550 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:09:59 | 2025-01-08 15:06:03 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 699.8336
551 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:09:59 | 2024-12-23 21:36:36 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 699.8336
552 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:09:59 | 2024-12-23 20:09:59 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 699.8336
553 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:07:56 | 2024-12-23 21:35:52 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 699.8678
554 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:07:56 | 2024-12-23 20:07:56 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 699.8678
555 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:07:56 | 2025-01-08 15:06:15 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 699.8678
556 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:06:05 | 2025-01-08 15:06:27 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 699.8986
557 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:06:05 | 2024-12-23 21:08:41 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 699.8986
558 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:06:05 | 2024-12-23 20:06:05 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 699.8986
559 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:04:15 | 2024-12-23 21:25:58 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1172.0708
560 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:04:15 | 2024-12-23 20:04:15 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1172.0708
561 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:04:15 | 2025-01-08 15:06:39 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1172.0708
562 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:00:44 | 2025-01-08 15:06:53 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1172.0122
563 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:00:44 | 2024-12-23 20:00:44 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1172.0122
564 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 20:00:44 | 2024-12-23 21:18:51 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1172.0122
565 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 19:58:52 | 2024-12-23 19:58:52 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 700.0189
566 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 19:58:52 | 2025-01-08 15:07:16 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 700.0189
567 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 19:58:52 | 2024-12-23 20:46:24 | 2025-01-22 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 700.0189
568 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 19:57:16 | 2024-12-23 19:57:16 | 2024-11-11 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1027.9544
569 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 19:57:16 | 2024-12-23 20:44:27 | 2024-11-11 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1027.9544
570 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 19:57:16 | 2025-01-08 15:07:27 | 2024-11-11 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1027.9544
571 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 12:17:14 | 2025-01-30 17:42:53 | 2025-01-24 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 203.7128
572 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 12:17:14 | 2025-01-15 12:17:14 | 2025-01-24 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 203.7128
573 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 12:14:52 | 2025-01-15 12:14:52 | 2025-01-24 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 203.7522
574 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 12:14:52 | 2025-01-30 17:42:39 | 2025-01-24 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 203.7522
575 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 10:52:04 | 2025-01-30 17:42:19 | 2025-01-24 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 205.1322
576 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 10:52:04 | 2025-01-15 10:52:04 | 2025-01-24 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 205.1322
577 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 10:40:18 | 2025-01-15 10:40:18 | 2025-01-23 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 181.3283
578 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 10:40:18 | 2025-01-30 17:42:07 | 2025-01-23 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 181.3283
579 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 10:36:14 | 2025-01-30 17:41:54 | 2025-01-23 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 181.3961
580 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 10:36:14 | 2025-01-15 10:36:14 | 2025-01-23 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 181.3961
581 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 10:13:08 | 2025-01-30 17:41:35 | 2025-01-17 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 37.7811
582 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 15/01/2025 10:13:08 | 2025-01-15 10:13:08 | 2025-01-17 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 37.7811
583 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 20:14:57 | 2025-01-30 17:41:04 | 2025-01-16 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 99.7508
584 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 20:14:57 | 2025-01-11 20:14:57 | 2025-01-16 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 99.7508
585 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 20:12:34 | 2025-01-11 20:12:34 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 75.7906
586 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 20:12:34 | 2025-01-30 17:40:43 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 75.7906
587 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:33:35 | 2025-01-11 19:33:35 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 76.4403
588 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:33:35 | 2025-01-30 17:40:17 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 76.4403
589 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:17:11 | 2025-01-30 17:39:31 | 2025-01-16 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 100.7136
590 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:17:11 | 2025-01-12 12:44:15 | 2025-01-16 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 100.7136
591 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:05:43 | 2025-01-30 17:39:03 | 2025-01-25 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 316.9047
592 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:05:43 | 2025-01-12 12:46:07 | 2025-01-25 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 316.9047
593 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:03:35 | 2025-01-30 17:38:43 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 76.9403
594 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 19:03:35 | 2025-01-11 19:25:28 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 76.9403
595 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 20:03:47 | 2025-01-09 20:03:47 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 123.9369
596 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 20:03:47 | 2025-01-30 17:38:25 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 123.9369
597 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 20:03:47 | 2025-01-09 21:05:29 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 123.9369
598 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 20:01:33 | 2025-01-09 21:08:06 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 123.9742
599 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 20:01:33 | 2025-01-09 20:01:33 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 123.9742
600 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 20:01:33 | 2025-01-30 17:38:07 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 123.9742
601 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 19:38:58 | 2025-01-30 17:37:53 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 124.3506
602 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 19:38:58 | 2025-01-09 19:38:58 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 124.3506
603 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 19:38:58 | 2025-01-09 20:19:41 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 124.3506
604 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 19:36:44 | 2025-01-09 19:36:44 | 2025-01-16 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 148.3878
605 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 19:36:44 | 2025-01-09 21:00:13 | 2025-01-16 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 148.3878
606 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 19:36:44 | 2025-01-30 17:37:32 | 2025-01-16 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 148.3878
607 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 19:33:09 | 2025-01-30 17:37:19 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 124.4475
608 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 19:33:09 | 2025-01-09 20:15:30 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 124.4475
609 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 09/01/2025 19:33:09 | 2025-01-09 19:33:09 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 124.4475
610 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:29:16 | 2024-12-31 15:29:16 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.4878
611 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:29:16 | 2025-01-30 17:37:06 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.4878
612 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 31/12/2024 15:29:16 | 2025-01-08 21:12:12 | 2024-11-05 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 1359.4878
613 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 19:53:02 | 2024-12-23 19:53:02 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 532.1161
614 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 19:53:02 | 2025-01-08 15:07:40 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 532.1161
615 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 19:53:02 | 2024-12-23 20:41:16 | 2025-01-15 | La référence de la plaque non conforme | Changement de la plaque | 532.1161
616 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 20:16:39 | 2025-01-11 20:16:39 | 2025-01-16 | La référence de plaque non conforme | Changement de la plaque | 99.7225
617 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 11/01/2025 20:16:39 | 2025-01-30 17:41:18 | 2025-01-16 | La référence de plaque non conforme | Changement de la plaque | 99.7225
618 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 18:10:20 | 2025-01-08 15:07:52 | 2025-01-15 | La référence de plaque non conforme | Changement de la plaque | 533.8278
619 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 18:10:20 | 2024-12-23 18:10:20 | 2025-01-15 | La référence de plaque non conforme | Changement de la plaque | 533.8278
620 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 18:05:13 | 2024-12-23 18:05:13 | 2025-01-15 | La référence de plaque non conforme | Changement de la plaque | 533.9131
621 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 18:05:13 | 2025-01-08 15:08:06 | 2025-01-15 | La référence de plaque non conforme | Changement de la plaque | 533.9131
622 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 17:59:27 | 2025-01-08 15:08:18 | 2026-01-14 | La référence de plaque non conforme | Changement de la plaque | 9270.0092
623 | Autocontrôle CFO - Prise de courant | 23/12/2024 17:59:27 | 2024-12-23 17:59:27 | 2026-01-14 | La référence de plaque non conforme | Changement de la plaque | 9270.0092
624 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 26/03/2025 11:24:50 | 2025-03-26 11:24:50 | 2025-04-05 | Attachement du câbles non conforme | Assurer une fixation conforme des câbles | 228.5861
625 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 26/03/2025 11:24:50 | 2025-04-18 09:32:12 | 2025-04-05 | Attachement du câbles non conforme | Assurer une fixation conforme des câbles | 228.5861
626 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 26/03/2025 11:24:50 | 2025-04-18 10:25:03 | 2025-04-05 | Attachement du câbles non conforme | Assurer une fixation conforme des câbles | 228.5861
627 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 26/03/2025 11:10:13 | 2025-04-21 15:13:11 | 2025-04-05 | Attachement du câbles non conforme | Assurer une fixation conforme des câbles | 228.8297
628 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 26/03/2025 11:10:13 | 2025-04-18 09:35:46 | 2025-04-05 | Attachement du câbles non conforme | Assurer une fixation conforme des câbles | 228.8297
629 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 26/03/2025 11:10:13 | 2025-03-26 12:17:13 | 2025-04-05 | Attachement du câbles non conforme | Assurer une fixation conforme des câbles | 228.8297
630 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 26/03/2025 11:10:13 | 2025-03-26 11:10:13 | 2025-04-05 | Attachement du câbles non conforme | Assurer une fixation conforme des câbles | 228.8297
631 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:42:59 | 2025-03-21 09:42:59 | 2025-03-23 | Cable non attachee sur CDC | Attachement des câbles sur CDC suivants règle de l'art | 38.2836
632 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:51:12 | 2025-03-21 09:51:12 | 2025-03-23 | Cable non attachée sur CDC | Attachement des câbles sur CDC | 38.1467
633 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:47:37 | 2025-03-21 09:47:37 | 2025-03-23 | Cable non attachée sur CDC | Attachement des câbles sur CDC | 38.2064
634 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:13:07 | 2024-07-18 10:13:07 | 2024-07-24 | emplacement de camera (SS4-TOU-CFI5) N.C | changement d'emplacement de camera par rapport au plan | 133.7814
635 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:13:07 | 2024-10-30 17:38:36 | 2024-07-24 | emplacement de camera (SS4-TOU-CFI5) N.C | changement d'emplacement de camera par rapport au plan | 133.7814
636 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:13:07 | 2024-10-21 14:30:29 | 2024-07-24 | emplacement de camera (SS4-TOU-CFI5) N.C | changement d'emplacement de camera par rapport au plan | 133.7814
637 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:13:07 | 2024-08-30 17:27:35 | 2024-07-24 | emplacement de camera (SS4-TOU-CFI5) N.C | changement d'emplacement de camera par rapport au plan | 133.7814
638 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:13:07 | 2024-08-30 15:50:46 | 2024-07-24 | emplacement de camera (SS4-TOU-CFI5) N.C | changement d'emplacement de camera par rapport au plan | 133.7814
639 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:13:07 | 2024-07-19 10:55:15 | 2024-07-24 | emplacement de camera (SS4-TOU-CFI5) N.C | changement d'emplacement de camera par rapport au plan | 133.7814
640 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:16:17 | 2024-10-30 17:38:50 | 2024-07-25 | Emplacement des cameras (SS4-TOU-CFI6) et (SS4-TOU-CFI9) N.C | changement de l'emplacement des cameras par rapport au plan | 157.7286
641 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:16:17 | 2024-10-21 14:28:14 | 2024-07-25 | Emplacement des cameras (SS4-TOU-CFI6) et (SS4-TOU-CFI9) N.C | changement de l'emplacement des cameras par rapport au plan | 157.7286
642 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:16:17 | 2024-07-18 10:16:17 | 2024-07-25 | Emplacement des cameras (SS4-TOU-CFI6) et (SS4-TOU-CFI9) N.C | changement de l'emplacement des cameras par rapport au plan | 157.7286
643 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:16:17 | 2024-07-19 10:55:45 | 2024-07-25 | Emplacement des cameras (SS4-TOU-CFI6) et (SS4-TOU-CFI9) N.C | changement de l'emplacement des cameras par rapport au plan | 157.7286
644 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 18/07/2024 10:16:17 | 2024-08-30 15:50:56 | 2024-07-25 | Emplacement des cameras (SS4-TOU-CFI6) et (SS4-TOU-CFI9) N.C | changement de l'emplacement des cameras par rapport au plan | 157.7286
645 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:47:37 | 2025-04-18 10:54:10 | 2025-03-23 | FAIT | FAIT | 38.2064
646 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:47:37 | 2025-04-18 11:12:37 | 2025-03-23 | FAIT | FAIT | 38.2064
647 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:47:37 | 2025-04-18 11:03:04 | 2025-03-23 | FAIT | FAIT | 38.2064
648 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:42:59 | 2025-04-18 11:04:54 | 2025-03-23 | FAIT | FAIT | 38.2836
649 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:42:59 | 2025-04-18 11:12:30 | 2025-03-23 | FAIT | FAIT | 38.2836
650 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/06/2025 09:53:40 | 2025-08-01 08:59:19 | 2025-07-03 | Manque repère cable | repère cable | 62.1056
651 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/06/2025 09:53:40 | 2025-08-01 08:59:12 | 2025-07-03 | Manque repère cable | repère cable | 62.1056
652 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/06/2025 09:53:40 | 2025-06-30 09:53:40 | 2025-07-03 | Manque repère cable | repère cable | 62.1056
653 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 23/07/2025 10:19:22 | 2025-07-23 16:03:35 | 2025-07-24 | Manque tubage | EC | 13.6772
654 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 23/07/2025 10:19:22 | 2025-07-23 16:03:07 | 2025-07-24 | Manque tubage | EC | 13.6772
655 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 23/07/2025 10:19:22 | 2025-07-23 10:19:22 | 2025-07-24 | Manque tubage | EC | 13.6772
656 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:16:16 | 2024-10-07 10:16:16 | 2024-10-15 | repérage et la gaine des câble NC | repéré et modifier le câble | 181.7289
657 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:16:16 | 2024-11-07 17:09:20 | 2024-10-15 | repérage et la gaine des câble NC | repéré et modifier le câble | 181.7289
658 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:16:16 | 2024-11-12 09:25:29 | 2024-10-15 | repérage et la gaine des câble NC | repéré et modifier le câble | 181.7289
659 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:16:16 | 2024-11-25 10:12:32 | 2024-10-15 | repérage et la gaine des câble NC | repéré et modifier le câble | 181.7289
660 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:16:16 | 2024-10-07 11:26:36 | 2024-10-15 | repérage et la gaine des câble NC | repéré et modifier le câble | 181.7289
661 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:21:10 | 2024-10-07 11:28:07 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repéré et attaché le câble | 181.6472
662 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:21:10 | 2024-11-25 10:13:01 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repéré et attaché le câble | 181.6472
663 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:21:10 | 2024-11-12 09:23:23 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repéré et attaché le câble | 181.6472
664 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:21:10 | 2024-11-07 17:09:49 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repéré et attaché le câble | 181.6472
665 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:21:10 | 2024-10-07 10:21:10 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repéré et attaché le câble | 181.6472
666 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:18:39 | 2024-10-07 11:27:00 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repère et attache le câble | 181.6892
667 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:18:39 | 2024-11-25 10:12:49 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repère et attache le câble | 181.6892
668 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:18:39 | 2024-11-12 09:24:32 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repère et attache le câble | 181.6892
669 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:18:39 | 2024-10-07 10:18:39 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repère et attache le câble | 181.6892
670 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 07/10/2024 10:18:39 | 2024-11-07 17:09:32 | 2024-10-15 | repérage et l'attachement de câble sur CDC NC | repère et attache le câble | 181.6892
671 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:51:12 | 2025-04-25 09:01:49 | 2025-04-04 | Voir fiche ACO | Voir Fiche ACO | 326.1467
672 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 21/03/2025 09:51:12 | 2025-04-25 09:02:11 | 2025-04-04 | Voir fiche ACO | Voir Fiche ACO | 326.1467
673 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 01:02:57 | 2025-05-30 08:26:23 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 73.0492
674 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 01:02:57 | 2025-05-30 08:27:44 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 73.0492
675 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:54:47 | 2025-05-30 08:27:46 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.9131
676 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:54:47 | 2025-05-30 08:26:03 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.9131
677 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:47:11 | 2025-05-30 08:25:08 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.7864
678 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:47:11 | 2025-05-30 08:27:47 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.7864
679 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:40:07 | 2025-05-30 08:27:49 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.6686
680 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:40:07 | 2025-05-30 08:24:47 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.6686
681 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:26:52 | 2025-05-30 08:26:43 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.4478
682 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:26:52 | 2025-05-30 08:27:43 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.4478
683 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:18:30 | 2025-05-30 08:24:24 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.3083
684 | Autocontrôle CFO - Tirage de cable | 30/05/2025 00:18:30 | 2025-05-30 08:27:50 | 2025-05-27 | voir la fiche | voir la fiche | 72.3083
685 | Autocontrôle CFO - Transformateur de puissance HT | 15/08/2025 11:56:48 | 2025-08-15 11:56:48 | 2025-08-21 | Elements à controler non achevé | --- | 132.0533
686 | Autocontrôle CFO - Transformateur de puissance HT | 15/08/2025 11:56:48 | 2025-08-29 10:14:41 | 2025-08-21 | Elements à controler non achevé | --- | 132.0533
687 | Autocontrôle CFO - Transformateur de puissance HT | 15/08/2025 11:56:48 | 2025-08-29 10:15:28 | 2025-08-21 | Elements à controler non achevé | --- | 132.0533
688 | Autocontrôle CFO - Transformateur de puissance HT | 15/08/2025 11:56:48 | 2025-09-18 17:20:57 | 2025-08-21 | Elements à controler non achevé | --- | 132.0533
689 | Autocontrôle CFO - Transformateur de puissance HT | 29/10/2025 14:36:34 | 2025-10-29 14:36:34 | 2025-11-10 | raccordement des câbles primaires et secondaires non achevé- Dossier technique à jour | Achever le raccordement et fournir le dossier technique | 273.3906
690 | Autocontrôle CFO - Transformateur de puissance HT | 29/10/2025 14:36:34 | 2025-11-04 15:39:21 | 2025-11-10 | raccordement des câbles primaires et secondaires non achevé- Dossier technique à jour | Achever le raccordement et fournir le dossier technique | 273.3906
691 | Autocontrôle CFO - Transformateur de puissance HT | 29/10/2025 14:36:34 | 2025-11-04 15:39:12 | 2025-11-10 | raccordement des câbles primaires et secondaires non achevé- Dossier technique à jour | Achever le raccordement et fournir le dossier technique | 273.3906
692 | Autocontrôle CFO - Tubage | 30/01/2026 14:40:29 | 2026-02-02 13:49:15 | 2026-01-17 | cotation non conforme | mise en conformité de la cotation selon plan | 326.6747
693 | Autocontrôle CFO - Tubage | 30/01/2026 14:40:29 | 2026-01-30 14:40:29 | 2026-01-17 | cotation non conforme | mise en conformité de la cotation selon plan | 326.6747
694 | Autocontrôle CFO - Tubage | 21/11/2025 11:36:07 | 2025-11-21 11:36:07 | 2025-09-17 | FERMETURE DES SAIGNEES NON CONFORMES | Respecter la procédure de fermeture des saignées avec la mise en place du grillage conformément aux règles de l’art, afin d’éviter l’apparition de fissures par la suite | 1571.6019
695 | Autocontrôle CFO - Tubage | 21/11/2025 11:36:07 | 2025-12-11 17:07:19 | 2025-09-17 | FERMETURE DES SAIGNEES NON CONFORMES | Respecter la procédure de fermeture des saignées avec la mise en place du grillage conformément aux règles de l’art, afin d’éviter l’apparition de fissures par la suite | 1571.6019
696 | Autocontrôle CFO - Tubage | 21/11/2025 11:36:07 | 2025-12-11 17:08:26 | 2025-09-17 | FERMETURE DES SAIGNEES NON CONFORMES | Respecter la procédure de fermeture des saignées avec la mise en place du grillage conformément aux règles de l’art, afin d’éviter l’apparition de fissures par la suite | 1571.6019
697 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 10:21:09 | 2024-10-03 22:10:12 | 2024-10-24 | Il n'y a pas de fiche de validation pour les tubes rigides PVC. | A envoyer la fiche pour validation | 493.6475
698 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 10:21:09 | 2024-10-03 15:22:05 | 2024-10-24 | Il n'y a pas de fiche de validation pour les tubes rigides PVC. | A envoyer la fiche pour validation | 493.6475
699 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 10:21:09 | 2024-10-03 10:21:09 | 2024-10-24 | Il n'y a pas de validation pour la fiche de validation des tubes rigides PVC | a envoyer la fiche pour validation | 493.6475
700 | Autocontrôle CFO - Tubage | 23/07/2025 10:06:12 | 2025-07-23 10:06:12 | 2025-07-24 | Indiqué sur la FA | EC | 13.8967
701 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:58:41 | 2024-10-04 09:45:16 | 2024-10-24 | La boîte encastrée installée n'est pas correctement positionnée au niveau TGBT-ROOM-A | Ajuste La boîte encastrée | 481.0219
702 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:58:41 | 2024-10-03 22:58:41 | 2024-10-24 | La boîte encastrée installée n'est pas correctement positionnée au niveau TGBT-ROOM-A | Ajuste La boîte encastrée | 481.0219
703 | Autocontrôle CFO - Tubage | 07/11/2024 14:35:12 | 2024-11-07 16:05:05 | 2024-11-07 | La marque continentale est différente de celle (AYKA) qui a était décrite sur la fiche de validation. | Validation par BET ou dérogation. | 14.5867
704 | Autocontrôle CFO - Tubage | 07/11/2024 14:35:12 | 2024-11-07 14:35:12 | 2024-11-07 | La marque continentale est différente de celle (AYKA) qui a était décrite sur la fiche de validation. | Validation par BET ou dérogation. | 14.5867
705 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:29:18 | 2024-10-03 22:30:18 | 2024-10-24 | Les boîtes d'encastrement ne sont pas nettoyées | nettoyer les boîtes d'encastrement pour éviter qu'elles ne se déforment. | 481.5117
706 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:29:18 | 2024-10-03 22:29:18 | 2024-10-24 | Les boîtes d'encastrement ne sont pas nettoyées | nettoyer les boîtes d'encastrement pour éviter qu'elles ne se déforment. | 481.5117
707 | Autocontrôle CFO - Tubage | 23/07/2025 10:17:04 | 2025-07-23 10:17:04 | 2025-07-26 | Manque acheminement | EC | 61.7156
708 | Autocontrôle CFO - Tubage | 23/07/2025 10:17:04 | 2025-07-23 16:02:05 | 2025-07-26 | Manque acheminement | EC | 61.7156
709 | Autocontrôle CFO - Tubage | 23/07/2025 10:17:04 | 2025-07-23 16:01:58 | 2025-07-26 | Manque acheminement | EC | 61.7156
710 | Autocontrôle CFO - Tubage | 22/04/2025 10:23:08 | 2025-04-24 09:55:22 | 2025-04-23 | Manque de repérage mise à la terre | Mise en place de repérage de la mise à la terre | 13.6144
711 | Autocontrôle CFO - Tubage | 22/04/2025 10:23:08 | 2025-04-24 09:45:58 | 2025-04-23 | Manque de repérage mise à la terre | Mise en place de repérage de la mise à la terre | 13.6144
712 | Autocontrôle CFO - Tubage | 22/04/2025 10:23:08 | 2025-04-24 09:55:06 | 2025-04-23 | Manque de repérage mise à la terre | Mise en place de repérage de la mise à la terre | 13.6144
713 | Autocontrôle CFO - Tubage | 22/04/2025 10:23:08 | 2025-04-22 10:23:08 | 2025-04-23 | Manque de repérage mise à la terre | Mise en place de repérage de la mise à la terre | 13.6144
714 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:29:59 | 2024-08-30 22:00:39 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | Mise en place des boites d'encastrement | 153.5003
715 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:29:59 | 2024-09-27 16:28:39 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | Mise en place des boites d'encastrement | 153.5003
716 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:29:59 | 2024-08-01 14:29:59 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | Mise en place des boites d'encastrement | 153.5003
717 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:29:59 | 2024-08-02 09:49:22 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | Mise en place des boites d'encastrement | 153.5003
718 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:29:59 | 2024-08-30 15:51:25 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | Mise en place des boites d'encastrement | 153.5003
719 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:13:14 | 2024-08-30 15:51:16 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.7794
720 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:13:14 | 2024-08-30 22:01:44 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.7794
721 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:13:14 | 2024-09-27 16:28:58 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.7794
722 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:13:14 | 2024-08-02 09:40:17 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.7794
723 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:13:14 | 2024-08-01 14:13:14 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.7794
724 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:10:37 | 2024-08-30 15:51:07 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.8231
725 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:10:37 | 2024-08-30 22:03:17 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.8231
726 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:10:37 | 2024-09-27 16:29:14 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.8231
727 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:10:37 | 2024-08-01 14:13:45 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.8231
728 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:10:37 | 2024-08-02 09:42:50 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.8231
729 | Autocontrôle CFO - Tubage | 01/08/2024 14:10:37 | 2024-08-01 14:10:37 | 2024-08-08 | Manque des boites d'encastrement | mise en place des boites d'encastrement | 153.8231
730 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:49:24 | 2024-10-04 09:59:12 | 2024-10-24 | manque d'une boite encastré au niveau local Transformer-ROOM B. | rajouter d'une boite encastré | 481.1767
731 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:49:24 | 2024-10-03 22:49:24 | 2024-10-24 | manque d'une boite encastré au niveau local Transformer-ROOM B. | rajouter d'une boite encastré | 481.1767
732 | Autocontrôle CFO - Tubage | 23/07/2025 10:12:24 | 2025-07-23 16:00:58 | 2025-07-28 | Manque qlq tubage et shunt | EC | 109.7933
733 | Autocontrôle CFO - Tubage | 23/07/2025 10:12:24 | 2025-07-23 10:12:24 | 2025-07-28 | Manque qlq tubage et shunt | EC | 109.7933
734 | Autocontrôle CFO - Tubage | 23/07/2025 10:12:24 | 2025-07-23 16:01:17 | 2025-07-28 | Manque qlq tubage et shunt | EC | 109.7933
735 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:38:07 | 2024-10-04 09:28:12 | 2024-10-24 | Tubage à refaire en fonction de l'emplacement de la porte de la salle TGBT-A ROOM | modifier l'emplacement tubage Au niveau de la salle TGBT-A-ROOM | 481.3647
736 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:38:07 | 2024-10-03 22:38:07 | 2024-10-24 | Tubage à refaire en fonction de l'emplacement de la porte de la salle TGBT-A ROOM | modifier l'emplacement tubage Au niveau de la salle TGBT-A-ROOM | 481.3647
737 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:42:54 | 2024-10-04 10:00:22 | 2024-10-24 | Tubage à refaire en fonction de l'emplacement de la porte de la salle TGBT-B ROOM | modifier l'emplacement tubage Au niveau de la salle TGBT-B-ROOM | 481.285
738 | Autocontrôle CFO - Tubage | 03/10/2024 22:42:54 | 2024-10-03 22:42:54 | 2024-10-24 | Tubage à refaire en fonction de l'emplacement de la porte de la salle TGBT-B ROOM | modifier l'emplacement tubage Au niveau de la salle TGBT-B-ROOM | 481.285
739 | Autocontrôle CFO - Tubage | 15/07/2024 11:47:35 | 2024-07-15 11:48:43 | 2024-07-15 | Tubage non conforme par rapport a la fiche technique validée | Communiquer la fiche technique de tubage pour validation ou se conformer à la fiche technique déjà validée | 11.7931
740 | Autocontrôle CFO - Tubage | 15/07/2024 11:47:35 | 2024-07-15 11:47:35 | 2024-07-15 | Tubage non conforme par rapport a la fiche technique validée | Communiquer la fiche technique de tubage pour validation ou se conformer à la fiche technique déjà validée | 11.7931
741 | Autocontrôle CFO - Tubage | 15/07/2024 11:47:35 | 2024-08-09 09:39:49 | 2024-07-15 | Tubage non conforme par rapport a la fiche technique validée | Communiquer la fiche technique de tubage pour validation ou se conformer à la fiche technique déjà validée | 11.7931
742 | Autocontrôle CFO - Tubage | 15/07/2024 11:47:35 | 2024-08-09 08:19:08 | 2024-07-15 | Tubage non conforme par rapport a la fiche technique validée | Communiquer la fiche technique de tubage pour validation ou se conformer à la fiche technique déjà validée | 11.7931
[8 empty] | Type de NC CFO | Criticité | Justification (Impact)
[8 empty] | Mise à la terre | Critique | Risque vital (électrocution) et non-conformité majeure interdisant la mise sous tension.
[8 empty] | Poste transfo / Cellule MT | Critique | Équipements stratégiques. Une erreur ici peut griller tout le réseau ou retarder le projet de plusieurs mois.
[8 empty] | Transformateur de puissance HT | Critique | Risque d'incendie ou d'explosion. Coût de remplacement extrêmement élevé.
[8 empty] | Câblage (Tableaux/Armoires) | Élevée | Risque de court-circuit. Long et coûteux à reprendre si les serrages ou les sections sont mauvais.
[8 empty] | Tirage de câble | Élevée | Si le rayon de courbure ou l'isolation est endommagé, il faut tout retirer et racheter du câble (gaspillage).
[8 empty] | Installation/Montage GE | Élevée | Critique pour la continuité de service de l'Hôtel (groupes de secours).
[8 empty] | Chemin de câble | Moyenne | Impact sur l'organisation et l'esthétique. Risque d'échauffement si trop chargé, mais plus facile à corriger.
[8 empty] | Tubage | Moyenne | Souvent lié à l'altimétrie. Critique avant coulage du béton (irréversible), moins après.
[8 empty] | Prise de courant / Éclairage | Faible | NC répétitives mais faciles et rapides à corriger individuellement.
[8 empty] | Coffret (Secondaire) | Faible | Impact local. Correction rapide sans arrêter le chantier.